[image: image4.jpg]£notiLEX

Noticias con impacto juridico-empresarial






Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”
Lima, 29 de mayo del 2019

Oficio N.° 493-2019-Vivienda/VMVU-DGPRVU

Arquitectos

Alfonso De La Piedra Del Río

Germán Salazar Bringas

Av. Manuel Olguín N.° 501 - Oficina 1102

Santiago de Surco. -

Asunto: Atención de consulta

Referencia: H.T. 48793-2019

Me dirijo a ustedes en atención al documento de la referencia, mediante el cual consultan acerca resistencia al fuego que debe tener la puerta que sirve a un ascensor ubicado dentro de la zona compartimentada a la cual descarga la escalera de evacuación.

Sobre el particular, es pertinente indicar que la consulta formulada fue atendida considerando lo dispuesto en la Directiva General N.° 001-2019-Vivienda-DM denominada "Procedimiento para la atención de solicitudes de emisión de opiniones vinculantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en materia de habilitaciones urbanas y edificaciones", aprobada por Resolución Ministerial N.° 070-2019-Vivienda, que tiene por finalidad garantizar la atención oportuna y eficiente a las solicitudes para la emisión de opiniones vinculantes efectuadas por entidades de la administración pública, así como por personas naturales o jurídicas.

En ese sentido, remito el Informe Técnico-Legal N.° 031-2019-Vivienda/VMVU-DGPRVU-DVJJLL-AMBR, de fecha 22 de mayo del 2019, el cual hago mío y que para sus fines debe ser mostrado conjuntamente con el presente documento; donde se concluye indicando lo siguiente:

"(...), un espacio compartimentado que corresponde a la descarga de la escalera de evacuación no se configura como un vestíbulo previo de la referida escalera, considerando además que el ascensor no es un medio de evacuación, por lo que no se debe considerar que las puertas del mismo solo cuenten con la compartimentación y resistencia al fuego (30 min) de fabricación.

La puerta de un ascensor en una zona compartimentada no se comporta como la puerta ubicada entre el vestíbulo previo y el área de gradas y no tiene la misma función. En ese sentido, toda puerta que no forme parte de los medios de evacuación ubicada en zonas compartimentadas, por lo menos debe tener una resistencia al fuego de 75% de la resistencia de la caja de la escalera de evacuación, debiendo ser también a prueba de humo, con la finalidad de mantener el nivel de compartimentación y resistencia al fuego de la zona segura, según lo establecido en la Norma Técnica A.010 del RNE".

La presente opinión vinculante puede ser utilizada por cualquier administrado en cualquier procedimiento administrativo, cuando así resulte necesario, por cuanto no está supeditado a administrados o procedimientos administrativos particulares.

Atentamente,
Hernán Navarro Franco

Director General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"
Informe Técnico-Legal N.° 031-2019-Vivienda/VMVU-DGPRVU-DV-JJLL-AMBR

A: Econ. Hernán Jesús Navarro Franco

Director General

Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo

Asunto: Atención a consulta formulada.

Referencia: H.T. 48793-2019
Fecha: San Isidro, 22 de mayo del 2019

Por medio del presente nos dirigimos a usted en relación al documento de la referencia, a través del cual los arquitectos Alfonso de la Piedra del Río y Germán Salazar Bringas, consultan respecto de la aplicación de lo regulado en el artículo 26 de la Norma A.010 del RNE.

I. Base legal:

- Ley N.° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, y su Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N.° 006-2017-Vivienda y modificado por Decreto Legislativo N.° 1426.

- Ley N.° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

- Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2014-Vivienda y modificado por Decreto Supremo N.° 006-2015-Vivienda.

- Norma Técnica A.010 Consideraciones Generales de Diseño del RNE, aprobada por Decreto Supremo N.° 011-2006-Vivienda, modificada por Decreto Supremo N.° 005-2014-Vivienda

II. Análisis

2.1 Cuestiones previas

Conforme lo regulado en el artículo 68 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2014-Vivienda1, la Dirección de Vivienda es un órgano de la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo competente para elaborar la política nacional y sectorial en materia de habilitaciones urbanas, vivienda y edificaciones, las cuales son de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del Estado. El numeral 10 del artículo 4° de la Ley N.° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, modificado por el Decreto Legislativo N.° 14262, señala que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento emite opinión vinculante sobre la normativa de su sector relacionada a las materias de habilitaciones urbanas y edificaciones; por tanto, el referido numeral se constituye en la norma con rango de ley que habilita a este Ministerio a emitir opiniones vinculantes sobre todas las normas, tanto técnicas como procedimentales.

Para concretar dicha función se emitió la Directiva General N.° 001-2019-Vivienda-DM denominada “Procedimiento para la atención de solicitudes de emisión de opiniones vinculantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en materia de habilitaciones urbanas y edificaciones”, aprobada por Resolución Ministerial N.° 070-2019-Vivienda, que tiene por finalidad garantizar la atención oportuna y eficiente a las solicitudes para la emisión de opiniones vinculantes efectuadas por entidades de la administración pública, así como por personas naturales o jurídicas.

En ese sentido, la Dirección de Vivienda es el órgano de línea del MVCS competente para emitir opinión técnica y/o legal respecto al sentido de la normativa que regula las materias de habilitaciones urbanas y de edificaciones; la consulta que se formula debe ser genérica, clara y precisa, debiendo indicar la disposición legal y/o norma emitida por el sector que requiere ser objeto de análisis, conforme el numeral VI de la citada directiva general; por tanto, las conclusiones no se encuentran vinculadas a la situación particular planteada, sino al sentido estricto de la normativa vigente.

2.2 Delimitación de la consulta
De la revisión del documento presentado por los administrados, la consulta está referida a la resistencia al fuego que debe tener la puerta que sirve a un ascensor ubicado dentro de la zona compartimentada a la cual descarga la escalera de evacuación.

En ese sentido en el presente informe se analizará la consulta de acuerdo a lo señalado en la Norma Técnica A.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones, en adelante RNE.

2.3 De la zona segura y entrega de la escalera de evacuación en el RNE

El literal c) del artículo 25 de la Norma Técnica A.010 del RNE, señala lo siguiente:

“Artículo 25.- Los pasajes para el tránsito de personas deberán cumplir con las siguientes características:

(...).
c) Para efectos de evacuación, la distancia total de viaje del evacuante (medida de manera horizontal y vertical) desde el punto más alejado hasta el lugar seguro (salida de escape, área de refugio o escalera de emergencia) (...)”.

Al respecto, el literal B. del artículo 26 de la Norma Técnica A.010 del RNE, señala lo siguiente:

“Artículo 26.- Existen 2 tipos de escalera:

A. Integradas
(...).
B. Evacuación
Son aquellas a prueba de fuego y humos, sirven para la evacuación de las personas y acceso del personal de respuesta a emergencias. Estas escaleras deberán cumplir con los siguientes requisitos:

(...).
3. Deben entregar directamente a la acera, al nivel del suelo o en vía pública amplia y segura al exterior, o en su defecto a un espacio compartimentado cortafuego que conduzca hacia la vía pública. Para el caso de vivienda cuando la edificación cuente con una sola escalera esta podrá evacuar por el hall de ingreso, asegurando que los materiales no sean inflamables.

(...).
5. (...). No es obligatorio el uso de vestíbulo previo ventilado en primer piso, por considerarse de nivel de descarga de evacuantes.

(...).
13. Al interior de las escaleras de evacuación (áreas de gradas y áreas de vestíbulo previo), son permitidas únicamente las instalaciones de los sistemas de protección contra incendios.

[image: image1.jpg]ESCALERA DE
EVACUACION

.
CORTAFUEGO

AREA DE

GRADAS

" PUERTA
20 MINUTOS
CORTAFUEGO

PREVIO

VESTIBULO _—F

W AREA DE
| | PuEsTa PVESTIBULO

CORTAFUEGO |

/!




14. Tener cerramientos de la caja de la escalera con una resistencia al fuego de 1 hora en caso que tenga hasta 15 metros de altura; de 2 horas en caso que tengan desde 15 metros de altura hasta 72 metros de altura; y de 3 horas en caso que tengan desde 72 metros de altura o más.

15. Contar con marcos, puertas y accesorios corta fuego con una resistencia no menor al 75% de la resistencia dela caja de escalera a la que sirven y deberán también ser a prueba de humo de acuerdo a la Norma A.130”.

Conforme se aprecia en los artículos citados, la escalera de evacuación debe entregar directamente al exterior, o en su defecto a un espacio compartimentado, dicho espacio compartimentado se configura como la extensión de la zona segura, en consecuencia el nivel de compartimentación y resistencia al fuego debe ser el mismo que el de la escalera de evacuación.

Al precisar que en el nivel de entrega no es exigible el uso del vestíbulo previo por considerarse nivel de descarga, esto no niega la necesidad que dicho espacio deba ser compartimentado, en consecuencia el nivel de compartimentación y el nivel de resistencia al fuego deberá ser el mismo que el de la escalera de evacuación, de acuerdo a lo señalado en el numeral 14 citado en este análisis.

Dado que el espacio compartimentado al cual entrega la escalera de evacuación, por razones de diseño también puede servir a otros medios pasibles de permitir transportar fuego y humos, como en el caso de la cabina del ascensor, duetos, entre otros, las puertas de estos como la del ascensor en dicha zona compartimentada debe mantener el nivel de resistencia al fuego requerido.

III. Conclusión:
De lo expuesto, un espacio compartimentado que corresponde a la descarga de la escalera de evacuación no se configura como un vestíbulo previo de la referida escalera, considerando además que el ascensor no es un medio de evacuación, por lo que no se debe considerar que las puertas del mismo solo cuenten con la compartimentación y resistencia al fuego (30 min) de fabricación.

La puerta de un ascensor en una zona compartimentada no se comporta como la puerta ubicada entre el vestíbulo previo y el área de gradas y no tiene la misma función. En ese sentido, toda puerta que no forme parte de los medios de evacuación ubicada en zonas compartimentadas, por lo menos debe tener una resistencia al fuego de 75% de la resistencia de la caja de la escalera de evacuación, debiendo ser también a prueba de humo, con la finalidad de mantener el nivel de compartimentación y resistencia al fuego de la zona segura, según lo establecido en la Norma Técnica A.010 del RNE.

Atentamente,
José A. Jiménez Llanos
Arquitecto

Ana María Benedetti Recavarren

Abogado

Abog. José Antonio Cerron Valdivia

Director

Dirección de Vivienda

[image: image2.jpg]Wl | Ministerio” : Hoja de Tramite
E‘g BERLI| teiiense Sorstriedon 00048793-2019
A EXTERNO

Remitente ) $ DE LA PIEDRA DEL RIO ALFONSO )
Destinatario 2 DGPRVU - DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN VIVIENDA Y URBANISMO
Documento S CARTA DE FECHA 01.04.2019 Folios :

PRESENTA CONSULTA RESPECTO A LA APLICACION DE LO REGULADO EN EL ARTICULO 46 D LA

Aaunto NORMA A010 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES _
Fecha $ 01/04/2019 03:55:30 p.m. Snlp :
Observaciones - ST
. . SV Ry £ "
Destino Acciones Fecha Responsable / @a\é = 8 \ Observaciones
a " -
Péneceic de o y
057
(Z«g(\rgﬁu,dau /7

A‘q, J\mene‘; i ABI# 20

1 Accién 8 Consolidar 15 Opinidn
2 Tramitar 9 Seguimiento 16 Corregir
3 Revisar 10 Dar Respuesta 17 Informe
4 veBe 11 Difundir 18 Asistir

5 Coordinar 12 Archivo 19 Otros

6 Conocimiento 13 Evaluar

7 Proyectar Dispositivo 14 Preparar Respuesta





Santiago de Surco, 01 de abril del 2019

Señores:

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Pte.

De nuestra consideración:

Mediante la presente tenemos a bien saludarlos y consultarle respecto a la aplicación de lo regulado en el artículo 26 de la norma A.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones:

A. Norma objeto de análisis
La presente consulta se ha en referencia a la aplicación del numeral 3 del inciso B. Evacuación del artículo 26 de la Norma A.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)
B. Marco normativo
• Numeral 3 - Inciso B. Evacuación - Art. 26 - Norma A010-RNE

B. De evacuación
Son aquellas a prueba de fuego y humos, sirven para la evacuación de las personas y acceso del personal de respuesta a emergencias. Estas escaleras deberán cumplir los siguientes requisitos:

(...).
3. Deben entregar directamente a la acera, al nivel del suelo o en vía pública amplia y segura al exterior, o en su defecto a un espacio compartimentado cortafuego que conduzca hacia la vía pública. Para el caso de vivienda cuando la edificación cuente con una sola escalera esta podrá evacuar por el hall de ingreso, asegurando que los materiales no sean inflamables.
(...).
• Numeral 14 - Inciso B. Evacuación - Art. 26 - Norma A010 - RNE

B. De evacuación
Son aquellas a prueba de fuego y humos, sirven para la evacuación de las personas y acceso del personal de respuesta a emergencias. Estas escaleras deberán cumplir los siguientes requisitos:

(...).
14. Tener cerramientos de la caja de la escalera con una resistencia al fuego de 1 hora en caso que tenga hasta 15 metros de altura; de 2 horas en caso que tengan desde 15 metros de altura hasta 72 metros de altura; y de 3 horas en caso que tengan desde 72 metros de altura o más.

(...).
C. Sustento técnico y legal
De acuerdo al numeral 3 del Inciso B. Evacuación del artículo 26 de la Norma A.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), cuando una escalera de evacuación descarga al interior de una edificación, el espacio al que descarga (en el nivel de descarga} debe ser un espacio seguro, por lo tanto, debe ser compartimentado cortafuego hasta alcanzar la salida de la edificación.

La compartimentación de este espacio implica que tenga muros y puertas cortafuego, de la misma resistencia al fuego que la solicitada para la escalera en el numeral 14 del Inciso B. Evacuación del artículo 26 de la Norma A.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), de manera de mantener la continuidad del cerramiento.

Por lo tanto, los muros del espacio al que descarga la escalera de evacuación tendrán una resistencia al fuego igual a la de los muros de la escalera a la que sirve, es decir la indicada en el numeral 14 del Inciso B. Evacuación del artículo 26 de la Norma A.010 - RNE. Y las puertas deberán tener una resistencia al fuego igual a los 3/4 de la resistencia de estos muros. Tal como se indica en el artículo 10 de la Norma A.130 RNE.

D. Posición
Teniendo en cuenta lo indicado en el punto anterior, el que consulta deja sentada su posición y concluye que:
• De acuerdo al análisis en el punto anterior, se concluye que todas las puertas de todos los elementos o ambientes que se encuentren en la ruta de la escalera de evacuación en el nivel de descarga deben ser cortafuego.

• Las puertas de deben tener una resistencia al fuego de 3/4 del muro en el que se ubican.

• Se presentan ejemplos gráficos:

Ejemplo Gráfico 1:

En el ejemplo gráfico 1:

• Se presenta el espacio al que descarga la escalera de evacuación en el nivel de descarga.

• En el espacio al que descarga la escalera de evacuación se ubica un ascensor cuyas puertas abren a este espacio.

[image: image3.jpg]DESCARGA ESCALERA
DE EVACUACION

SALDA DE LA

EDIFICACION AL ~——~

EXTERIOR

ESCALERA DE
EVACUACION

e

PUERTA ASCENSOR

ESPACIO
COMPARTIMENTADO AL
QUEDESCARGA LA
ESCALERA

EJEMPLO GRAFICO 1: DESCARGA DE LA
ESCALERA DE EVACUACION





• En el ejemplo gráfico 1, el que suscribe sostiene que las puertas e los ascensores, por ser parte de la ruta compartimentad a la que descarga la escalera de evacuación deben ser cortafuego con una resistencia al fuego de 3/4 la resistencia de los muros de este espacio.

E. Consulta
En base al sustento técnico y legal presentado, se hace la siguiente consulta:

• ¿Es correcto indicar que si las puertas. de los. ascensores. se encuentran dentro de la ruta compartimentada al que descarga la escalera deben ser resistentes al fuego?

• Si es que sí deben tener resistencia al fuego ¿Es posible que tengan una resistencia al fuego de 30 minutos con las que vine de fabrica o es necesario cumplir con la resistencia al fuego mínima de 3/4 la resistencia del muro en el que se ubica?

F. Datos de solicitante
• Nombre:
- Alonso de La Piedra Del Río

- Germán Salazar Bringas

• Teléfono:
7195095

• Domicilio

- Avenida Manuel Olguín 501 - Oficina 1102 - Santiago de Surco

• Correo electrónico:

- german@dlpsarquitectos.com

Solicito el pronunciamiento de uds. como autoridad competente respecto a esta consulta, en aras de poder cumplir con el RNE, y de acuerdo a ley.

Sin otro particular y a la espera de su pronta respuesta quedamos de ustedes.
Asimismo, se autoriza a la Srta. Rosalía Arteaga Aliaga, identificada con DNI N.° 09471398, para que en mi nombre y en mi representación recoja la respuesta del oficio u otro documento.

Atentamente,

Arq. Alfonso de la Piedra del Río
Arq. Germán Salazar Bringas
CAP. 3256
CAP. 5740
DNI 07182197
DNI. 09339713
__________

1 Artículo 68.- Dirección de Vivienda.
Son funciones de la Dirección de Vivienda. las siguientes:

a) Elaborar la política nacional y sectorial en habilitaciones urbanas. vivienda y edificaciones. de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado de los tres niveles de gobierno. en coordinación con los órganos, programas del ministerio, sus organismos públicos y entidades adscritas, y cuando corresponda con aquellas entidades vinculadas a las materias de su competencia.

2 Artículo 4°.- Actores y responsabilidades.
Los actores son las personas naturales o jurídicas, y las entidades públicas que intervienen en los procesos de habilitación urbana y de edificación. Éstos son:

(...).
10. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento “El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento emite opinión vinculante sobre la normativa de su sector relacionada a las materias de habilitaciones urbanas y edificaciones.

(...).
Documento publicado en la página Web del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Un desarrollo especializado de         [image: image5.jpg]Gestion,
analisis y desarrollo
del contenido juridico

soluciones | yempresarial





[image: image4.jpg][image: image5.jpg]